TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce: 			Přístavba tělocvičny  ZŠ  Sudoměřice

Část : 			Vzduchotechnika

Stupeň dok.: 		Prováděcí dokumentace

Investor:		Obec Sudoměřice, Sudoměřice č.p. 322

Místo, k.ú. : 		Sudoměřice  č.p. 29, parc. č. 47/1

St. úřad : 		Strážnice

Kraj: 			Jihomoravský

Zakázkové číslo: 	16/019

Zodp.projektant : 	Ing. Petr Valachovič Strážnice Višňová 1830

Vypracoval: 		Jelínek František 696 41 Vlkoš 140

Datum: 		Květen 2019

Obsah :

1. Návrh řešení

2. Provedení

3. Požadavky bezpečnosti práce a tech. zařízení

4. Použité předpisy

5. Seznam výkresů

6. Výkaz materiálu

1. Návrh řešení

Při přístavbě vstupu budou zazděna některá okna stávajícího sociálního zařízení a předělena kotelna. Nový společenský sál navazuje na tělocvičnu. Stěna mezi nimi bude mezi pilíři včetně oken vybourána a nahrazena skládací dělící stěnou. V těchto částech, které nemají možnost přirozeného větrání okny, je navrženo nucené odvětrání. Pro společenský sál je kapacitně uvažováno max. se 220 lidmi a v tělocvičně 80 osob.

Podkladem pro zpracování je odsouhlasená dokumentace stavby pro stavební povolení.

Vnější výpočtové podmínky

| Sudoměřice | léto | zima |
| --- | --- | --- |
| Nadmořská výška | 180 m.n. m. |  |
| Výpočtový tlak vzduchu | 96,15 kPa |  |
| Entalpie vzduchu | -12,56 kj/kg s.v. | + 58 kj/kg s.v. |
| Výpočtová teplota | + 32°C | - 12°C |
| Relativní vlhkost | 60-98 % |  |

Dimenzování sociálních zařízení podle požadavků na  výměnu vzduchu

| Druh místnosti | Požadovaná výměna vzduchu v době provozu ( m3/hod ) |
| --- | --- |
| WC | 50 |
| Sprcha | 120 |
| Umývadla | á 30 |
| Úklid | 30 |

Zařízení 1 – bude sloužit pro odvětrání místností sociálních zařízení, šatny, bufetu  a kotelny.

Z prostoru šatny žen - je navržen odvod  a přívod čerstvého vzduchu potrubím vedeným pod stropem s vyústěním na fasádě.  Do vedení se vloží nízkohlučné potrubní ventilátory MIXVENT TD.  Sání a výfuk bude talířovými regulovatelnými ventily IT 100. Na vstupu vzdušiny je filtr, tlumič hluku a elektrický ohřívač.  Sací potrubí je vedeno přes umývárnu tak, aby výfuk znečistěné vzdušiny byl dostatečně vzdálen od sání. V umývárně se osadí také sací talířové ventily. Na fasádě budou protidešťové žaluzie.

Z WC žen – je navrženo centrální vedení s potrubním ventilátorem MIXVENT TD a vyústěním na fasádu. Na každým WC bude talířový regulovatelný ventil IT 80. Potrubí DN 100 se ukončí ve sprše. Ovládání chodu je pohybovými čidly s vazbou na doběhové relé.

Pro odvětrání bufetu a kotelny se použijí malé radiální ventilátory EB 250 s napojením na potrubí DN 100. Ukončení na fasádě je výfukovou mřížkou . Ovládání chodu je vypínačem s vazbou na doběhové relé. V kotelně se chod bude vázat na čidlo překročení teploty vzduchu.

Přívody vzduchu jsou z vytápěných prostor, přes mřížky vsazené do spodních části dveří.

Výkon jednotlivých zařízení je odvozen od základních hygienických požadavků na potřebnou výměnu dle instalovaných zařizovacích předmětů a výtoků vody. Předsíňky a vstupní chodby do sociálních zařízení jsou podtlakově odvětrány přes WC.

Silové a regulační zapojení je řešeno v samostatné části v projektu elektro.

Zařízení 2 – je navrženo pro větrání pobytových prostor sálů. Bude osazeno rovnotlakým zařízením s rekuperací a příhřevem přiváděného vzduchu přes jednotku Atrea Duplex 5500 MultiEko-N, provedení 3/8. Maximální průtok je až 7 600 m3/hod při nulovém disp. tlaku. Dimenze je navržena podle požadovaného způsobu využívání. Jsou předpokládány dvě  varianty provozu :

- samostatný provoz společenského sálu – 4000 m3/hod

- samostatný provoz tělocvičny – 3000 m3/hod

Společný provoz obou prostor se nepředpokládá v plném obsazení. Systém ale umožňuje spolehlivý požadovaný vzdušný výkon při uzavření  sací větve v tělocvičně a výtlačné větve v společenském sále.  Nastavení výústek  a umístění větví na protějších stranách  umožní promývání obou prostor, při otevřených dělících roletách mezi halami.

Strojovna s rekuperační jednotkou ATREA je ve venkovním izolovaném a vytápěném provedení. Výstupní a vratné vedení z budovy je v provedení napřímo. Sací hrdlo má osazeno protizámrazovou klapku. Výfuk vzduchu je vyveden obloukem a kolenem nad střechu  tak, aby nedocházelo k promísení vzdušiny.  Přívodní  a sací potrubí se zaústí   přes obvodovou stěnu pod strop tělocvičny s odbočkou  do podhledu sálu. Každá větev je vedena na protilehlých stranách a vlastní pobytové prostory jsou promývány příčně. Pro přívod vzduchu slouží regulační výústky se směrově nastavitelnými žaluziemi. Na odbočkách jsou uzavírací a regulační klapky pro možnost seřízení a nastavení předepsaného množství vzduchu včetně nastavení variant provozu. Přívodní i sací potrubí jsou zrcadlovým obrazem. Obě vedení v podhledu se opatří tepelnou izolací ISOVER v tl. 30.

Agregát je skříňový komplet s ventilátory, rekuperátorem, filtrem, ohřívacím teplovodním výměníkem a uzavírací protimrazovou klapkou na vstupu. Na výfukovém potrubí s osadí tlumič hluku, na vstupním potrubí do budovy jsou  tlumící vložky. Pro letní provoz se využije by-pas na rekuperátoru.

Vzduchotechnické rozvody  pro sociální zařízení budou smontovány z pozinkovaného kruhového potrubí SPIRO s tvarovkami. Větrací potrubí sálů je navrženo ze čtyřhranných trub s tvarovkami. Kotvení rozvodů se provede ke stávajícím a novým konstrukcím typovými objímkami, závěsy a konzolami. Jednotka bude usazena do výřezu stávající střechy na typový odpružený výškově stavitelný rám. Po ukončení montáže a osazení zařízení se kolem vytvoří úžlabí pro odvod dešťové vody, napojené na stávající krytinu.

Regulace jednotky bude potřebná podle okamžité potřeby při obsazení pobytových částí osobami. Je řízena regulátory otáček ventilátorů, které sníží vzduchový výkon dodávaný do prostorů.

Tabulka větraných místností

| název – účel místnosti | velikost m3 | Odvod/ přívod m3/hod | poč.výměn n/hod | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WC , Předsíň | 23 | 200 | 8,7 |  |
| Umývárna | 45 | 240 | 5,3 |  |
| Šatna | 40 | 400 | 10 |  |
| Kotelna | 15 | 150 | 10 |  |
| Bufet | 44 | 120 | 2,7 |  |
| Tělocvična | 1928 | 3 000 | 1,6 |  |
| Spol. sál | 866 | 4 000 | 4,6 |  |

2. Provedení

Potrubí - kruhové bude smontované z trub a tvarovek SPIRO z žárově pozinkovaného plechu. Uchycení  rozvodů bude na závěsy a konzoly kotvené ke stěnám a ke stropu. Spoje se ovinou hliníkovou samolepící a těsnící páskou.

Čtyřhranné trouby se uloží obdobně jako potrubí spiro. Spoje rozvodu budou pomocí narážených profilů s výztuhami na delších stranách a s uchycením šrouby v rozích. Utěsnění je vloženým pryžovým kruhovým nebo dvoubřitým těsněním. Tvary a rozměry jsou předepsány na výkresech a ve výkazu materiálu.

Součásti potrubí budou  regulovatelné výústky, talířové ventily, tlumiče hluku, výfukové kusy, protidešťové žaluzie a další komponenty vyspecifikované ve výkazu materiálu.

Ventilátory  - pro WC jsou nástěnné, s napojením do spiro potrubí vyvedené na fasádu. Ventilátory pro přívod a odvod vzduchu z šaten jsou v provedení do potrubí a budou napojeny přes pryžové manžety. Ukotví se samostatně do stěny a stropu.

Ovládání chodu je řešením projektu elektro. Ve vstupních dveří do větraných prostor budou vyřezány otvory a vsazeny jednostranné plastové  mřížky vč. zákrytů. Na straně výfuku se do fasády osadí výfukové mřížky s pružinovými patkami a síťkami proti hmyzu a protidešťové žaluzie.

Rekuperační jednotka se osadí na konstrukci stropu přístavby a sociálního zařízení. Do rozvodného potrubí se napojí přes tlumící vložky. Spouštění a ovládání bude ručně obsluhou s možností regulace výkonu a směrování do požadovaných prostor.

Odvod kondenzátu se zaústí přes strop do sifonu umývadla v umývárně žen. Topná voda se přivede samostatným vedením z kotelny stupačkami také přes strop.   Ochrana proti zamrznutí výměníku je  zabudovanou protimrazovou klapkou. V letním období se využije bypas.

Prostupy potrubí mezi jednotlivými prostorami budou po ukončení montáže stavebně utěsněny.    Na smontovaném  zařízení se provedou funkční zkoušky, vyregulování a nastavení projektovaných hodnot průtoků vzduchu. Investor bude prokazatelně seznámen se způsobem provozu,termíny čistění a údržby.

Provedení instalací  je zřejmé z níže uvedených výkresů.

Požadavky na jiné profese :

Elektro – zajistí silové napojení ventilátorů, jednotky, regulace, ovládání jejich chodu a osvětlení strojovny. Vystupující potrubí se uzemní spolu s opláštěním a zastřešením hal.

Stavba – zajistí vysekání prostupů přes stěny, , opravy a utěsnění. Nad otvory se vtáhnou překlady.  Po osazení kobky strojovny se upraví střešní plášť přístavby s vytvoření úžlabí ukotveného ke kobce.

ZTI – zajistí napojení svodu kondenzátu z jednotky

UT – zajistí napojení topných potrubí z kotelny pro výměník jednotky a otopné těleso.

3. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

Na zařízení musí být vykonány předepsané prohlídky (těsnostní zkoušky, revize, funkční zkouška), s vyhotovením předávacích protokolů. Zařízení budou předána do užívání po zkušebním provozu s prokazatelným zaučením obsluhy. Provozovatel stanoví termíny pro čistění zařízení a kontroly celkové funkce všech agregátů tak, aby při provozu nebyly překročeny požadavky N.V. 178/2001 Sb.

Při provádění stavby je nutno splnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na  NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí.

Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími předpisy a nařízeními :

- vyhl. ČÚBP o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení

- směrnicí Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- zákon O státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

Otázky bezpečnosti práce při provozu jednotlivých strojů a zařízení jsou řešeny samostatně  v projektové dokumentaci zpracované dodavatelem zařízení.

4. Použité předpisy

ČSN 01 3454 	Výkresy vzduchotechnických zařízení

ČSN 12 0000 	Vzduchotechnická zařízení

ČSN 12 7010 	Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 73 0548	Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0872 	Ochrana staveb proti šíření požáru VZT

ČSN 73 4108 	Šatny, umývárny a záchody

Vyhlášky ČÚBP a NV v platném znění vč. platného znění hygienických předpisů

5. Seznam výkresů

Dispozice soc. zařízení 		VZ - 01

Půdorys rozvodů v sálech	VZ - 02

Řezy A, B, C			VZ - 03

Řez D 				VZ - 04

6. Výkaz materiálu

| Pol. | Název | Rozměr | MJ | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení 1 - Odvětrání šaten přístavby |  |  |  |  |
| 1 | Ventilátor MIXVENT TD 800/200 , 2000 n/min, 120W, 0,5A, |  | kpl | 2 |
| 2 | Regulátor otáček REV |  | kpl | 2 |
| 3 | Spojovací pryžová manžeta VBM | 200 | ks | 4 |
| 4 | Filtr MFL | 200 | ks | 1 |
| 5 | Elektrický ohřev MBE | 200 | kpl | 1 |
| 6 | Tlumič hluku MAA | 200/500 | ks | 2 |
| 7 | Trouba TS | 200 | m | 15 |
| 8 | Lisovaný oblouk 90° | 200 | ks | 4 |
| 9 | Přechod čtverec – kruh | 400x400-ø200 | ks | 2 |
| 10 | Protidešťová žaluzie | 400x400 | ks | 2 |
| 11 | Sací a výf. mřížky do kruhového potrubí | 325x75 | ks | 4 |
| 12 | Sací a výf. mřížky do kruhového potrubí | 425x75 | ks | 16 |
| 13 | Koncový kryt potrubí | 200 | ks | 2 |
| 14 | Kontrolní dvířka do potrubí | 200 | ks | 1 |
| 15 | Obklad ze sádrokartonu, vč.kontrolních dvířek |  | m2 | 3,5 |
| 16 | Tepelná izolace | tl. 50 | m2 | 3 |
| Odvětrání WC |  |  |  |  |
| 20 | Ventilátor MIXVENT TD 500/160 , 1950 n/min, 50W, 0,22A, |  | kpl | 1 |
| 21 | Spojovací pryžová manžeta VBM | 160 | ks | 2 |
| 22 | Protidešťová žaluzie | 300x300 | ks | 1 |
| 23 | Trouba TS | 100 | m | 2,5 |
| 24 | Trouba TS | 160 | m | 3 |
| 25 | Přechod čtverec – kruh | 300x300-ø160 | ks | 1 |
| 26 | Přechod osový | 160/100 | ks | 1 |
| 27 | Odbočka jednostranná 90° | 160/100 | ks | 4 |
| 28 | Talířový ventil IT | 100 | ks | 5 |
| 29 | Mřížka do dveří | 310x90 | ks | 4 |
| 30 | Mřížka do dveří | 410x130 | ks | 2 |
| Odvětrání kotelny a bufetu |  |  |  |  |
| 31 | Ventilátor EB 250, 2200 n/min, 87 W, 230 V, |  | kpl | 2 |
| 32 | Trouba TS | 100 | m | 2,5 |
| 33 | Krycí výfuková mřížka TB | 100 | ks | 2 |
| Zařízení 2 - Klimatizace sálů |  |  |  |  |
| 40 | Nástřešní rekuperační jednotka Atrea Duplex 5500 m3/hod MultiEko-N, provedení 3/8, včetně regulace, dálk.ovládání a další specifikace dle požadavku investora |  | kpl | 1 |
| 41 | Stavitelný odpružený rám pod jednotku | 2560*1605-445 | ks | 1 |
| 42 | Tlumící vložka | 500*500-200 | ks | 1 |
| 43 | Čtyřhranný oblouk OL 90° | 500x500 | ks | 1 |
| 44 | Čtyřhranné koleno KO 90° | 500*800 | ks | 1 |
| 45 | Tlumič hluku tl. | 500*800/100- 970 | ks | 1 |
| 46 | Výfukový kus se sítí proti hmyzu | 500*800 | ks | 1 |
| 47 | Přechod | 500*500/800*400-970 | ks | 2 |
| 48 | Odbočka redukovaná | 800*400/600*400 | ks | 2 |
| 49 | Čtyřhranné koleno KO 90° | 800*400 | ks | 4 |
| 50 | Čtyřhranné koleno KO 90° | 600*400 | ks | 4 |
| 51 | Čtyřhranná klapka vč. servopohonu | 800*400 | ks | 2 |
| 52 | Čtyřhranná klapka vč. servopohonu | 600*400 | ks | 2 |
| 53 | Čtyřhranné trouby | 800*400 | bm | 28 |
| 54 | Čtyřhranné trouby | 800*200 | bm | 14 |
| 55 | Čtyřhranné trouby | 600*400 | bm | 29 |
| 56 | Čtyřhranné trouby | 400*300 | bm | 16 |
| 57 | Přechod | 800*400/800*200-970 | ks | 2 |
| 58 | Přechod | 600*400/300*400-970 | ks | 2 |
| 59 | Odskok | 800*400/100-200 | ks | 2 |
| 60 | Záslepka | 800*200 | ks | 2 |
| 61 | Záslepka | 400*300 | ks | 2 |
| 62 | Výústka s regulací R1 | 625*225 | ks | 56 |
| 63 | Nástavec výústky | 625*225-120 | ks | 28 |
| 64 | Tepelná izolace ISOVER | tl. 30 | m2 | 120 |
| 65 | Tep. izolace ISOVER v pozink pouzdře | tl. 50 | m2 | 8 |
|  | Spojky, konzoly, těsnící páska, tmel, spojovací materiál, závěsy, táhla, objímky, oplechování prostupů, úžlabí |  |  |  |