TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce: 			Přístavba tělocvičny  ZŠ  Sudoměřice

Část : 			Ústřední teplovodní vytápění

Stupeň dok.: 		Prováděcí dokumentace

Investor:		Obec Sudoměřice, Sudoměřice č.p. 322

Místo, k.ú. : 		Sudoměřice  č.p. 29, parc. č. 47/1

St. úřad : 		Strážnice

Kraj: 			Jihomoravský

Zakázkové číslo: 	16/019

Zodp.projektant : 	Ing. Petr Valachovič Strážnice Višňová 1830

Vypracoval: 		Jelínek František 696 41 Vlkoš 140

Datum: 		Květen 2019

Obsah :   	1. Návrh řešení

2. Požadavky bezpečnosti práce a tech. zařízení

3. Seznam použitých předpisů

4. Seznam výkresů

1. Návrh řešení

Je navržena demontáž stávajícího zařízení a rozvodů od kotlů, s přemístěním rozvaděče a zabezpečovacích prvků. Kotelna bude stavebně zkrácena o místnost WC a doplněna umývadlem a výlevkou.  Rozvod plynu zůstane zachovám s úpravou přípoje pro nový typ kotle. Stávající přívod vzduchu v obvodové stěně  se zmenší a nově se provede nucené odvětrání pod stropem, vázané na čidlo teploty. Ve spodní části dveří WC bude vyřezán otvor se zakrytím  mřížkou.

Zdroj tepla  - jako nový zdroj tepla jsou navrženy dva závěsné kondenzační kotle BAXI Luna Platinum+ 1.32 o výkonu 3,3-33 kW. Pro přípravu teplé vody bude sloužit nepřímotopený  zásobníkový ohřívač 200 l. Jeden kotel se použije pro natápění zásobníku a ohřevu výměníku VZT jednotky – bude pracovat s tepelným spádem 75/60°C. Druhý agregát je navržen pro vytápění objektu s tepelným spádem 55/40°C. Vzhledem k časově odlišnému využívání budovy je navrženo samostatné vytápění stávající tělocvičny se sociálním zařízením a samostatně společenského sálu s vlastní regulací provozu.

Kotelna je uvažována s automatickým provozem, s  občasnou obsluhou mající patřičnou kvalifikaci. Výpočet tepelných ztrát byl proveden podle projektovaných stavebních konstrukcí pro teplotní oblast s průměrnou výpočtovou teplotou -12°C a činí 28,18 kW. Instalovaný výkon je vzhledem k zákrytům těles navýšen na 32 kW.

Pojistné a expanzní zařízení  dle ČSN 06 0810 a ČSN 13 4309-3 je zabudovanými expanzními nádobami 7 l a pojistným ventilem s přepouštěcím tlakem 350 kPa. Jako doplňkové zabezpečení bude sloužit stávající EN 35 l. Odvod kondenzátu a  přepadu od poj. ventilu je do kanalizace. Jištění topného systému proti tepelné roztažnosti je přepočteno na celkový objem systému.

Pojistný výkon	 	Qp = Qn = 66 kW

Pojistný průtok 	 	Vp = 10-3 * Qp = 0,066 m3/hod

Velikost EN   	Ve = V * v*1,3 *(Pv1+Ps1/ Ps1) =  37,5 l ;  stáv 35 + 2*7 = 49 l – vyhovuje

Otopná plocha - Jako nová otopná plocha v tělocvičně jsou navržena ocelová desková tělesa Radik Klasik. Nahradí stávající radiátory  STELRAD, které budou použity v nové přístavbě.

Tepelný spád pro vytápění je navržen 55/40°C ( kotel K1), pro ohřev vody a výměník VZT jednotky  75/60°C ( kotel K2).

Armatury – na přívodu a vratu do kotlů jsou osazeny uzavírací a vypouštěcí kohouty a filtr. Kotel K1  je do rozvodu napojen přes hydraulický vyrovnávač tlaků HVDT 1. na výstupu budou dvě ekvitermně ovládané větve s uzávěry, třícestným směšovacím ventilem, čerpadlem, filtrem teploměry a tlakoměry.

Potrubí – nově vedené větve budou  pájeny z měděných polotvrdých trubek SUPERSAN F 25 s fitinky BRANNINGEN. Trubky zaizolují trubicemi TUBEX a izolačními pouzdry ISOVER v předepsaných tloušťkách. Rozvody jsou vedeny volně na konzolách zasekaných do zdiva. Dilatace se zachytí v lomech trasy. Pevné body nejsou  navrženy. Část stávajících rozvodů se zdemontuje a část se napojí na nové vedení.

Před zprovozněním se nové části soustavy naplní a propláchnou s přídavkem odmašťovacího přípravku. Výplach se vypustí po dosažení 40°C cca za 0,5 hod se zachycením a likvidací dle předpisů. Topná i doplňková voda musí být čirá, bezbarvá, bez chemicky agresivních látek, minimální pH 9, vyrobená v chemické úpravně.

Regulace –  vnitřní teploty je navržena ekvitermní,  s regulací teploty vody  podle venkovní  teploty vzduchu a s proporciálním řízením jednotlivých těles. Ohřev teplé vody je nezávisle řízen signálem čidla z ohřívače. Na VZT jednotce je osazen regulační směšovací uzel.

Pro ohřev teplé vody  je navržen nepřímotopený ohřívač vody 200 l, výr. Dražice, typ OKC 200 NTR s topnou vložkou o příkonu 24 kW. Bude napojen přímo na výstupy z kotle 32 kW. Ten má zabudován třícestný ventil pro ohřev TV, řízený čidlem z bojleru s upřednostněním před ohřevem UT.

Čerpadla - pro větve vytápění  jsou navržena elektronická typu Grundfos Apha 2.

Zkoušky –  na těsnost rozvodů smontovaných úseků se provedou přetlakem vody 250 kPa po dobu 6 hodin ve smyslu ustanovení ČSN 06 0310.

Tlaková zkouška - bude provedena po ukončení celkové montáže přetlakem vody 0,9 MPa. Všechna zařízení konstruována na nižší přetlak a osazená do soustavy  budou odpojena a spolehlivě zaslepena.

Topná zkouška -  bude provedena souběžně s provozní zkouškou.  Budou zkontrolovány základní funkce topných agregátů a nabíhání těles. Je doporučeno po dohodě s investorem opakovat topnou zkoušku a seřízení celého systému při teplotách blížících se výpočtovým.

O všech zkouškách budou provedeny zápisy s vyhodnocením a předány investorovi.

Montáž rozvodů a instalací může provádět pouze odborná firma,  mající odbornou způsobilost podle platných předpisů a osvědčení od výrobců zabudovávaných systémů. Všechny  zabudovávané výrobky musí mít požadovanou certifikaci. Po ukončení montáže se provedou odborné prohlídky, tlakové zkoušky  rozvodů, výplach vč. topné zkoušky s vyregulováním soustav. Při náběhu  bude vhodné posoudit provozuschopnost soustavy a hlavní topnou  zkoušku provést při teplotách blížících se výpočtovým po dobu 72 hod.

Požadavky na jiné profese

Stavba  - po dokončení montážních prací bude provedeno zapravení prostupů a opravy omítek a následné dokončení a odzkoušení zařízení. Prostup odtahů a přívodů vzduchu přes konstrukce je typizovanými nástavci a chráničkami.

Ektroinstalace – je potřebná pro přívod elektrické energie k agregátům a pro  regulaci a měření. Napojení se provede ze stávajících rozvaděčů v místnosti. Všechna zařízení budou mít ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny.

Zdravotechnika – zajistí odvod vody do kanalizace. Kondenzát bude procházet před napojením do kanalizace neutralizací v typizovaném boxu.

Zdravotechnika – zajistí odvod kondenzátu a vody z pojistných ventilů s vyústěním do nálevky HL 21, proti zabezpečení  zpětného nasátí znečistěné vody do rozvodů vody.

Provoz - bude možno zahájit po dokončení montáže a splnění  všech požadavků platných předpisů, nařízení, ČSN a technických  předpisů výrobců. Na zařízeních budou provedeny předepsané revize, tlakové a topné zkoušky s patřičnými protokoly. Investor bude zaškolen a prokazatelně seznámen se způsobem obsluhy a bezpečné práce. Provozní zkouška proběhne před předáním díla. Topné zkoušky budou prováděny před topnou sezónou. Hlavní topná  zkouška se provádí  při teplotách blížících se výpočtovým min. +5 ÷ 0°C po dobu 72 hod.

Dokumentace – ke kotelnímu zařízení je dodávána dokumentace od výrobce Pro správnou funkci kotelny  zajistí provozovatel opravu stávajícího provozního řádu. Při předání zařízení od dodavatele budou vypracovány všechny požadované revize plynového, elektrického,   tlakového a zabezpečovacího zařízení. K dokladové části se zařadí seznam oprávněných a zaškolených obsluh. Termíny prohlídek a revizí budou uvedeny v provozních řádech, včetně kontaktů na  odpovědné osoby a veřejné orgány pro případ havárie.

3. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

Celé zařízení musí být z hlediska provozu bezpečné, s vyloučením všech předvídatelných rizik. Zabezpečení proti přetlaku je zajištěno zabudovanými  pojistnými ventily v kotlích a expanzní tlakovou nádobou. Proti přetopení jsou jednotlivé kotle vybaveny  provozním a havarijním termostatem. Max. teplota vstupující do soustavy je 75°C. Elektrické agregáty musí být odpojeny od el. sítě při každé manipulaci – prohlídce na zařízení - vypnutím jističe nebo vytažením přívodu ze zásuvky. Při vypouštění soustavy nesmí odváděná voda přesáhnout 40°C. Zařízení je nutno chránit před neočekávanými zásahy, neoprávněnou manipulací do jejích elektrických a topných částí.

Na zařízení musí být vykonány předepsané prohlídky (tlakové zkoušky,revize,topná zkouška), s vyhotovenými protokoly, které  budou součástí předávacího protokolu.

Obsluha bude prokazatelně proškolena od dodavatele. Kotelna má přímou návaznost na předpisy plynových zařízení.

Při provádění stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě.

Dále je nutno dodržovat a řídit se platnými předpisy a nařízeními vlády o evidenci a registraci pracovních úrazů, hlášení provozních nehod (havárií), poruch technického zařízení směrnicemi Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

4. Seznam použitých předpisů

ČSN 01 3452 	Výkresy ústředního vytápění

ČSN 06 0310 	Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž

ČSN 06 0205 	Tepelné soustavy v budovách. Navrhování teplovodních soustav

ČSN 06 0830 	Tepelné soustavy v budovách. Zabezpečovací zařízení

ČSN 73 0540    Tepelná ochrana budov – 1- 4

ČSN EN 832	Tepelné chování budov Výpočet potřeby energie na vytápění

Vyhlášky ČÚBP a NV v platném znění

5. Seznam výkresů

Půdorys šaten	 	ÚT – 01

Půdorys sálů		ÚT – 02

Schéma kotelny 	ÚT – 03

Rozvinutý podélný řez 	ÚT – 04