Akce :			PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE

Investor :		Obec Sudoměřice,

č. p. 322, 69666 Sudoměřice

# B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Dokumentace ke stavebnímu řízení

Zodpovědný projektant :	Ing. Petr Valachovič

Vypracoval :			Ing. Petr Valachovič

Datum	:			12/2016

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Stávající tělocvična se nachází v zastavěném území na pozemku parc.č. 47/2 s 			výměrou 560 m2. Přístavba tělocvičny bude probíhat na pozemku parc.č. 47/1 s 			výměrou 2202 m2.

Terén v místě přístavby tělocvičny je rovinný, s betonovými chodníky a částečně 		zatravněný. Odtokové poměry v místě přístavby se zásadně nezmění. Voda ze 			střechy přístavby bude svedena do stávající dešťové kanalizace.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Údaje o provedených průzkumech:

- požadavky investora

- snímek a informace z katastru nemovitostí

- polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího objektu a terénu v okolí objektu

- informace o poloze IS - NN, voda, kanalizace, plyn, sdělovací kabely

- projektová dokumentace stávajícího objektu tělocvičny

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Pozemek s plánovanou přístavbou tělocvičny se nenachází v ochranném území 			památkové zóny a v chráněném území.

Při provádění stavebních prací budou respektována ochranná pásma stávajících IS.

Pod navrženou přístavbou je vedena stávající kanalizační stoka, u které je navržena 		přeložka (součást dokumentace D 2.1).

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Přístavba tělocvičny není v záplavovém území, ani se nenachází na poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, odtokové poměry se zásadně nezmění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin přístavbou tělocvičny nevznikají. Budou 	nově provedeny zpevněné plochy kolem přístavby v návaznosti na upravené stávající, bude

přesunuto dětské hřiště blíže ke společné hranici pozemků směrem k severovýchodu.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Zábor zemědělského půdního fondu nebude, pozemek je veden jako zastavěná plocha

a nádvoří.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Napojení na stávající 	dopravní a technickou infrastrukturu se přístavbou tělocvičny nemění, 	bude provedena pouze přeložka kanalizační stoky pod navrženou přístavbou.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Přístavba tělocvičny bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě bude provedena

přeložka kanalizace, ve druhé etapě samotná přístavba.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stávající objekt slouží jako tělocvična se zázemím pro základní školu. Přístavba 			sestávající ze společenského sálu, vestibulu s bufetem bude rozšiřovat stávající 			objekt o prostor pro pořádání kulturních a společenských  akcí, přednášek,

cvičení atd. Přístavba tělocvičny je o půdorysných rozměrech 11,0 x 21,9 m (společenská 	sál) a 8,0 x 6,0 m (vestibul s bufetem).

Stávající objekt – tělocvična se zázemím :

Zastavěná plocha			-     560,0 m2

Obestavěný prostor přístavby		-   3363,0 m3

Užitná plocha přístavby 		-     474,8 m2

Přístavba tělocvičny :

Zastavěná plocha přístavy		-     289,0 m2

Obestavěný prostor přístavby		-   1524,0 m3

Užitná plocha přístavby 		-     254,5 m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Projektová dokumentace řeší přístavbu společenského sálu a vestibulu s bufetem ke 		stávající tělocvičně v obci Sudoměřice, která slouží k přilehlé základní škole. Objekt 		je navržen jako přístavba ve dvoře stávající školy na JV straně na pozemku 47/1

v k. u. Sudoměřice.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stávající objekt tělocvičny je jednopodlažní, obdélníkového půdorysu, zastřešen pultovými 	střechami mírného sklonu. Přístavba tělocvičny bude řešena jako jednopodlažní podobného 	rázu jako stávající tělocvična se zastřešením pultovými střechami mírného sklonu.

Stávající objekt je postaven z cihelných tvárnic, střešní/stropní konstrukce nad tělocvičnou 	je řešena z ocelových příhradových vazníků, která je chráněna minerální plstí a OSB 	podhledem, nad zázemím je strop keramický Miako. Nad přistavovaným sálem bude střecha 	z ocelových příhradových vazníků chráněná sádrokartonovým podhledem, nad vstupem 	bude strop keramický Miako. Střešní krytina z trapézového plechu, spád 8%. Okna a dveře 	jsou navrženy plastové, podlahy jsou dřevěné nebo keramické. Objekt bude zateplený EPS  	70F tl. 100 mm.

Vytápění je teplovodní s radiátory, jako zdroj tepla slouží dva plynové kotle, každý o 	výkonu 28 kW s ohřevem TUV v samostatných zásobnících. Větrání je zajištěno přirozeně 	okny, nebo lokálně ventilátory skrz stěnu nebo střechu do exteriéru.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení přístavby vychází z potřeb investora. K stávajícímu vstupu bude přistavěn 	vestibul z bufetem, přístup bude pomocí bezbariérové rampy přes krytý vstup. Ke stávající 	lodi tělocvičny bude přistavěna druhá loď, která bude sloužit jako společenský sál. Na nový 	vstup bude navazovat hala s šatnou pro návštěvníky, na ni navazuje tělocvična a zázemí 	tělocvičny - šatny, umývárny, WC a technická místnost. Na tělocvičnu navazuje ještě sklad 	nářadí.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Objekt je v souladu s vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích 	zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Přístup do objektu je bezbariérový po rampě,

v stávajícím zázemí je WC pro imobilní.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Přístavba tělocvičny nebude mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou 	použity žádné nebezpečné materiály, žádné nebezpečné látky zde nebudou skladovány.

B.2.6 Základní technický popis staveb

a) stavební řešení,

Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ve stávajícím objektu s tím spojené budou řešeny 	klasickými stavebními technologiemi.

b) konstrukční a materiálové řešení,

SO.00 - Přípravné práce

V rámci přípravy území bude provedeno odstranění stávajících zpevněných ploch, bude 	přesunuto dětské hřiště ke společné hranici pozemků k severovýchodu.

Před prováděním dalších prací bude provedena přeložka kanalizační stoky pod přístavbou  	dle SO.02- Přeložka kanalizace.

SO.01 – Přístavba tělocvičny

Dle projektové dokumentace stávající tělocvičny se jedná o jednoduché základové poměry a 	je navrženo zakládání objektu na základových pasech.

Svislé konstrukce budou z keramických tvárnic Heluz v tl. 365 mm, vnitřní nosné v

tl. 300 mm, příčky v tl.140 mm. Na obvodové stěny bude proveden ETICS s EPS 70F

tl.100 mm. Vodorovné konstrukce nad vestibulem s bufetem bude tvořena keramickým 	stropem Miako s trapéz plechem na ocelové vazníky, nad společenskou částí

z ocel.příhradových vazníků s trapéz plechem a SDK podhledem.  Střešní plášť je zateplen 	minerální izolací. Okna a dveře jsou plastové, podlahy jsou dřevěné a s keramickou dlažbou.

Ve stávající tělocvičně budou vybourány otvory směrem k přístavbě, zazděny otvory po 	oknech ze SV strany, nově provedeny okna z JV a SZ strany. Nově budou provedeny 	zpevnění plochy - chodníky kolem přístavby.

SO.02	- Přeložka kanalizace – řešena v samostaném řízení

Stávající betonové potrubí DN 800 stoky bude nahrazeno potrubím z PP. Dojde také k 	osazení 4 nových šachet DN 1200. Dimenze stoky bude zachována.

Trasa přeložky začíná odbočením z původní trasy o 60° doprava, kolem rohu asfaltového 	hřiště. Místo odbočení leží ve vzdálenosti 14,1 m od šachty Š 29 a 5,8 m od tělocvičny.

Po 9,2 m se trasa vrací do původního směru a pokračuje souběžně s lícem tělocvičny až za 	zeď školního pozemku do uličního prostoru. Za zdí se trasa lomí o 70° doleva a po 9,1 m je 	napojena zpět na stoku A. V místech směrových lomů budou osazeny celkem 4 ks 	kanalizačních šachet DN 1200

V trase nejsou žádné přípojky ani křižující podzemní vedení. Terén nad potrubím je

ze 40 % zatravněn, zbytek tvoří štěrkové hřiště, asfaltové chodníky a odstavný pás pro

auta ze zámkové dlažby. Potrubí také prochází pod zděným plotem (km 0,010) a pod

drátěným plotem (km 0,043).

Sklon, výškové poměry

Sklon nivelety je v celé délce 5,3 ‰, na trase nejsou žádné výškové lomy. Krytí se

pohybuje v rozmezí od 1,16 m (km 0,000 - Š 250) do 1,65 m (km 0,047 - Š 253),

průměrná výška krytí je 1,44 m.

Materiál, dimenze, uložení

Oprava kanalizace je navržena z trub plnostěnných z PP, SN 10, DN 800. Nelze

použít trouby korugované (žebrované), které mají velmi špatnou podélnou tuhost. Při

realizaci by snadno mohlo dojít ke vzniku protispádu a s ním spojených obtíží

(sedimentace, zápach). Uložení potrubí je navrženo do lože z písku o síle 100 mm

nebo štěrkopísku o velikosti zrn maximálně 20 mm. V případě, že bude horninový

profil tvořen pískem, bude zřízeno lože pouze z prohozeného výkopku.

Obsyp bude proveden pískem či štěrkopískem a to až do výšky 0,3 m nad vrchol

trouby. Obsypový materiál nesmí mít ostrohranná zrna větší než 40 mm. Zvláštní

důraz je kladen na zhutnění obsypu na bocích trouby, je třeba dbát na to, aby po

odpažení nezůstala po bocích trub nezhutněná zóna. Hutnění se provádí po vrstvách,

ručně nebo lehkými strojními dusadly, nehutní se nad vrcholem trubky. Pokud bude

horninový profil sestávat z písku, použije se tento k povedení obsypu. Zbývající výška

rýhy bude pod zpevněnými plochami taktéž zasypána dobře zhutnitelným materiálem.

Objekty

- revizní šachta kruhová prefabrikovaná je typový objekt kruhového tvaru

průměru DN1000, zhotovený z prefabrikátů. Budou použity 4 ks nových šachet.

Spodní část je tvořena prefabrikovaným jednolitým dnem typu Kompakt. Požlábek

dna je vytvořen jako součást konstrukce dna v jednom výrobním cyklu. Napojení

potrubí je řešeno integrovaným šachtovým přechodem na vtoku i výtoku (šachtová

vložka). Pro napojení stávajícího betonového potrubí bez dříku bude v šachetním dnu

ponechán prostý otvor bez těsnicího kroužku. Horní okraj šachetního dna je opatřen

pryžovým těsněním. Stěna bude opatřena ocelovými stupadly s oplastováním.

Horní část šachet je z betonových prefabrikátů – přechodové desky DN 1200/1000,

dále skruží průměru DN 1000 a přechodové skruže (kónus). Prefabrikáty jsou

vyrobeny podle normy DIN. Vodotěsnost spojů je zajištěna pryžovými těsnicími

profily, prefabrikáty jsou opatřeny stupadly z kruhové oceli chráněné oplastováním

(KASI), přechodová skruž (kónus) bude opatřena kapsovým stupadlem.

Odstup stupadel je 250 mm. Maximální vzdálenost mezi horní hranou šachty a

prvním stupadlem nesmí přesáhnout normativní výšku 500 mm. Použitá stupadla musí

být u všech dílů šachty stejného typu.

Vstupní část šachty sestává z podkladních prstenců a poklopu. Poklop je kruhový

průměru 600 mm. Pro použití ve vozovce bude použit poklop třídy D z tvárné litiny.

Litinové poklopy budou opatřeny zámkem a pantem. Poklop ve vozovce bude osazen

do úrovně povrchu vozovky.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií

a) technické řešení,

Vodovod

Přípojka vody DN 50 je přivedena do suterénu školy. Na potrubí je osazen vodoměr Qn 3,5 m3/hod. Od měřidla  proveden  rozvod v budově ZŠ, s vnějším přívodem pro tělocvičnu ve výkopu z PE 40x3,7. Ukončení přívodu je uzávěrem nad podlahou WC. Od něj jsou provedeny rozvody pro sociální zařízení a hydrant v nářaďovně.

Nově je navrženo umývadlo a dřez v přístavbě v bufetu. Kotelna se částečně přepaží pro WC obsluhy bufetu. Stávající výlevka se přemístí do kotelny, vč. osazení umývadla. Přívody teplé a studené vody se pro ně napojí na stávající vývody u baterie nad výlevkou, s obnažením při stavebních pracech. Pro bufet se přívodní potrubí studené vody napojí na nové rozvody v kotelně, s volně vedeným přívodem přes šatnu. V bufetu se trubky zasekají do zdiva. Teplá voda bude připravována v zásobníkových ohřívačích 5 a 10 l . Instalace je svařena z plastového potrubního systémem PPR.  Jako uzávěry vody slouží kohouty DN 15/PN 10 před bojlery. Na trubky se použije návleková izolace trubicemi TUBEX.

Stávající hydrant se zruší a nahradí novým, se stálotvárovou hadicí typu D 25/30 m. Bude napojen na volně vedené potrubí pod stropem G 2“ , s napojením a prodloužením pozinkovaným potrubím G 5/4“.

Stávající kapacitní údaje:

Počet osob :					80 žáků

Směrná spotřeba vody  :				5 m3/rok /žák

Celková roční spotřeba vody Qrc1 :		400 m3/rok

Kapacitní údaje přístavby :

Max. počet návštěvníků  :			220 osob

Směrná spotřeba vody  :				2 m3/rok,osoba

Směrná spotřeba vody bufetu  :			1 m3/rok, osoba

Celková roční spotřeba vody Qrc2 :		660 m3/rok

Celková roční spotřeba vody objektů Qrc :	1 060 m3/rok

Výpočtový průtok vody Qvýp : 			1,689 l/s ( 6,08 m3/h )

Kontrola stávajícího vodoměru podle stávajících a projektovaných výtokových armatur

| Výtoková armatura | DN (mm) | q (l/s) | φ (souč.současnosti) | n (ks armatur) | výpočtový odběr (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výtokový ventil | 15 | 0,2 | 0,3 | 2+1 | 0,105 |
| Umývadlo | 15 | 0,2 | 0,8 | 8+13 | 0,736 |
| Dřez | 15 | 0,2 | 0,3 | 1+1 | 0,042 |
| Sprcha | 15 | 0,2 | 1 | 4 | 0,450 |
| WC | 15 | 0,1 | 0,3 | 12+9 | 0,138 |
| Výlevka | 15 | 0,2 | 0,3 | 1+1 | 0,084 |
| Bidet | 15 | 0,1 | 0,5 | 1 | 0,050 |
| Pisoár | 15 | 0,1 | 0,3 | 4+4 | 0,084 |
| Celkem |  |  |  |  | 1,689 |
| Hydrantové systémy | D 25 | 0,3 |  | 2+1 | 0,9 |

Výpočtový průtok vody dle ČSN 73 6655

Qmax = φ* qi * √ni  =  1,689 l/s ( 6,08 m3/hod)

Pro změření vypočtené spotřeby vody je instalován   vodoměr 3,5 m3/hod.

Qn      = 3,5 m3/hod

Qmin = 20 l/h (0,011 l/s)

Qmax = 7 m3/hod

DN  = 25 mm

Kanalizace

Podle zaměření na místě vystupuje ze sociálního zařízení tělocvičny potrubí KG 200. Je vedeno přes revizní šachtu s čistícím kusem a zaústěním do šachty Š 29 místní stoky DN 800.

Pro přístavbu je navrženo napojovací potrubí zasekané do zdiva, se zaústěním do výkopu   a napojením do stávajícího vedení před RŠ.  V kotelně se využije stávající vývod DN 100 pro výlevku. Přepad od pojistných ventilů kotlů a ohřívače s odvodem kondenzátu se zaústí nad  vtok se sifonem  HL 21/32, s odpadním vedením přivedeným nad podlahovou vpust v kotelně.

Každý výtok vody má svůj odtok. Kanalizace je řešena jako částečně odvzdušněná.

Dešťové svody za stávajících střech do dvora jsou napojeny napřímo samostatnými přípojkami do původní nepřeložené stoky. Po jejím přeložení a při stavebních pracech na přístavbě budou obnaženy a zrušeny. Stávající krytiny budou napojeny na střechy přístavby.

Dešťové srážky z nových střech a poloviny střech tělocvičny o celkovém průmětu 581 m2 budou na úrovni terénu podchyceny, zaústěny do lapačů splavenin a napojeny do akumulační nádrže 15 m3. Přepad je sveden do zasakovacího krechtu ASIO. Součástí systému je sedimentační a kontrolní šachta. Voda bude využívána pro zalévání areálu a kropení hřiště.  Způsob řešení a následná technologie  není předmětem řešení tohoto projektu.

Stávající svody vyústěné do ulice za tělocvičnou se na úrovni terénu podchytí, zaústí také do lapačů střešních splavenin, s napojením na stávající odvody. Dešťové srážky ze zpevněných a nezpevněných ploch vč. hřiště jsou spádovány na terén, se zasakováním na něm.

Kontrola výpočtového odtoku od zařizovacích předmětů přístavby

| Výtoková armatura | DN(mm) | kusů | výpočtový odtok DU (l/s ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ks | celkem |
| Umývadlo, bidet | 40 | 14 | 0,3 | 4,2 |
| Dřez | 50 | 1 | 0,6 | 0,6 |
| Sprcha | 50 | 4 | 0,9 | 3,6 |
| Pisoár | 40 | 4 | 0,2 | 0,8 |
| Podlahová vpust | 50 | 1 | 0,9 | 0,9 |
| WC, výlevka | 100 | 10 | 1,8 | 18 |
| Celkem Σ DU |  |  |  | 28,1 |

Návrhový odtok splaškových  vod

Qww = K* DU = 0,5*28,1 = 2,65 l/s

Návrhový odtok dešťových vod

Qdešť = qd * ψ * S = 160*0,9* 0,0581 = 8,37 l/s

Spád pro výpočtový průtok přívodů budou 3 %, Hydraulická kapacita pro DN 125 je  29,3 l/s.

Plnění akumulační  nádrže při 15-ti min. přívalovém dešti

Qret = Qdešť *15* 60= 8,37*15*60=  7,53 m3

Ústřední teplovodní vytápění

Stávající stav – V současné době jsou pro vytápění tělocvičny a sociálního zařízení  osazeny v kotelně dva plynové závěsné kotle THERM 28.  Pro ohřev teplé vody slouží zásobníkový ohřívač Quadriga Q7 – 190 l s výměníkem 19 kW. Celkový topný výkon kotelny je 75 kW.

Rozvody jsou provedeny z ocelových bezešvých a závitových trubek vedených volně interiéry. Jako otopná tělesa slouží ocelové deskové radiátory STELRAD.

Regulace vytápění budovy je řízena pokojovým termostatem. Samotné kotle jsou vybaveny provozními a havarijními termostaty bez regulace teploty vody.

Zabezpečení roztažnosti vody a přetlaku je pojistnými ventily, osazenými na jednotlivých agregátech a expanzní tlakovou nádobou s vakem.

Přívod NTL plynu 2 kPa je zaveden do místnosti, s podružným plynoměrem G 6.  Hlavní uzávěr je na fasádě budovy. Zabezpečení kotelny je hlavním vypínačem, čidly teploty, úniku plynu a zaplavení.

Návrh řešení  - Je navržena demontáž stávajícího zařízení a rozvodů od kotlů, s přemístěním rozvaděče a zabezpečovacích prvků. Kotelna bude stavebně zkrácena o místnost WC a doplněna umývadlem a výlevkou.  Rozvod plynu zůstane zachovám s úpravou přípoje pro nový typ kotle. Stávající přívod vzduchu v obvodové stěně  se zmenší a nově se provede nucené odvětrání pod stropem, vázané na čidlo teploty. Ve spodní části dveří WC bude vyřezán otvor se zakrytím  mřížkou.

Zdroj tepla  - jako nový zdroj tepla jsou navrženy dva závěsné kondenzační kotle BAXI Luna Platinum+ 1.32 o výkonu 3,3-33 kW. Pro přípravu teplé vody bude sloužit nepřímotopený  zásobníkový ohřívač 200 l. Jeden kotel se použije pro natápění zásobníku a ohřevu výměníku VZT jednotky – bude pracovat s tepelným spádem 75/60°C. Druhý agregát je navržen pro vytápění objektu s tepelným spádem 55/40°C. Vzhledem k časově odlišnému využívání budovy je navrženo samostatné vytápění stávající tělocvičny se sociálním zařízením a samostatně společenského sálu s vlastní regulací provozu.

Kotelna je uvažována s automatickým provozem, s  občasnou obsluhou mající patřičnou kvalifikaci. Výpočet tepelných ztrát byl proveden podle projektovaných stavebních konstrukcí pro teplotní oblast s průměrnou výpočtovou teplotou -12°C a činí 28,18 kW. Instalovaný výkon je vzhledem k zákrytům těles navýšen na 32 kW.

Tepelně technické charakteristiky konstrukcí použité pro výpočty:

Uso  =  0,25 W/m2°K

Uok  =  1,1 W/m2°K

Upo  =  0,52 W/m2°K

Ust  =  0,17 W/m2°K

Pojistné a expanzní zařízení  dle ČSN 06 0810 a ČSN 13 4309-3 je zabudovanými expanzními nádobami 7 l a pojistným ventilem s přepouštěcím tlakem 350 kPa. Jako doplňkové zabezpečení bude sloužit stávající EN 35 l. Odvod kondenzátu a  přepadu od poj. ventilu je do kanalizace. Jištění topného systému proti tepelné roztažnosti je přepočteno na celkový objem systému.

Pojistný výkon	 	Qp = Qn = 66 kW

Pojistný průtok 	 	Vp = 10-3 * Qp = 0,066 m3/hod

Velikost EN   	Ve = V * v*1,3 *(Pv1+Ps1/ Ps1) =  37,5 l ;  stáv 35 + 2*7 = 49 l – vyhovuje

Otopná plocha - Jako nová otopná plocha v tělocvičně jsou navržena ocelová desková tělesa Radik Klasik. Nahradí stávající radiátory  STELRAD, které budou použity v nové přístavbě.

Tepelný spád pro vytápění je navržen 55/40°C ( kotel K1), pro ohřev vody a výměník VZT jednotky  75/60°C ( kotel K2).

Armatury – na přívodu a vratu do kotlů jsou osazeny uzavírací a vypouštěcí kohouty a filtr. Kotel K1  je do rozvodu napojen přes hydraulický vyrovnávač tlaků HVDT 1. na výstupu budou dvě ekvitermně ovládané větve s uzávěry, třícestným směšovacím ventilem, čerpadlem, filtrem teploměry a tlakoměry.

Potrubí – nově vedené větve budou  pájeny z měděných polotvrdých trubek SUPERSAN F 25 s fitinky BRANNINGEN. Trubky zaizolují trubicemi TUBEX a izolačními pouzdry ISOVER v předepsaných tloušťkách. Rozvody jsou vedeny volně na konzolách zasekaných do zdiva. Dilatace se zachytí v lomech trasy. Pevné body nejsou  navrženy. Část stávajících rozvodů se zdemontuje a část se napojí na nové vedení.

Před zprovozněním se nové části soustavy naplní a propláchnou s přídavkem odmašťovacího přípravku. Výplach se vypustí po dosažení 40°C cca za 0,5 hod se zachycením a likvidací dle předpisů. Topná i doplňková voda musí být čirá, bezbarvá, bez chemicky agresivních látek, minimální pH 9, vyrobená v chemické úpravně.

Regulace –  vnitřní teploty je navržena ekvitermní,  s regulací teploty vody  podle venkovní  teploty vzduchu a s proporciálním řízením jednotlivých těles. Ohřev teplé vody je nezávisle řízen signálem čidla z ohřívače. Na VZT jednotce je osazen regulační směšovací uzel.

Pro ohřev teplé vody  je navržen nepřímotopený ohřívač vody 200 l, výr. Dražice, typ OKC 200 NTR s topnou vložkou o příkonu 24 kW. Bude napojen přímo na výstupy z kotle 32 kW. Ten má zabudován třícestný ventil pro ohřev TV, řízený čidlem z bojleru s upřednostněním před ohřevem UT.

Čerpadla - pro větve vytápění  jsou navržena elektronická typu Grundfos Apha 2.

Zkoušky –  na těsnost rozvodů smontovaných úseků se provedou přetlakem vody 250 kPa po dobu 6 hodin ve smyslu ustanovení ČSN 06 0310.

Tlaková zkouška - bude provedena po ukončení celkové montáže přetlakem vody 0,9 MPa. Všechna zařízení konstruována na nižší přetlak a osazená do soustavy  budou odpojena a spolehlivě zaslepena.

Topná zkouška -  bude provedena souběžně s provozní zkouškou.  Budou zkontrolovány základní funkce topných agregátů a nabíhání těles. Je doporučeno po dohodě s investorem opakovat topnou zkoušku a seřízení celého systému při teplotách blížících se výpočtovým.

O všech zkouškách budou provedeny zápisy s vyhodnocením a předány investorovi.

Montáž rozvodů a instalací může provádět pouze odborná firma,  mající odbornou způsobilost podle platných předpisů a osvědčení od výrobců zabudovávaných systémů. Všechny  zabudovávané výrobky musí mít požadovanou certifikaci. Po ukončení montáže se provedou odborné prohlídky, tlakové zkoušky  rozvodů, výplach vč. topné zkoušky s vyregulováním soustav. Při náběhu  bude vhodné posoudit provozuschopnost soustavy a hlavní topnou  zkoušku provést při teplotách blížících se výpočtovým po dobu 72 hod.

Požadavky na jiné profese - budou konzultovány, předány  a zapracovány do jejich samostatných projekčních částí.

Po dokončení montážních prací bude provedeno zapravení prostupů a opravy omítek a následné dokončení a odzkoušení zařízení. Prostup odtahů a přívodů vzduchu přes konstrukce je typizovanými nástavci a chráničkami.

Ektroinstalace – je potřebná pro přívod elektrické energie k agregátům a pro  regulaci a měření. Napojení se provede ze stávajících rozvaděčů v místnosti. Všechna zařízení budou mít ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny.

Zdravotechnika – zajistí odvod vody do kanalizace. Kondenzát bude procházet před napojením do kanalizace neutralizací v typizovaném boxu.

Zdravotechnika – zajistí odvod kondenzátu a vody z pojistných ventilů s vyústěním do nálevky HL 21, proti zabezpečení  zpětného nasátí znečistěné vody do rozvodů vody.

Provoz - bude možno zahájit po dokončení montáže a splnění  všech požadavků platných předpisů, nařízení, ČSN a technických  předpisů výrobců. Na zařízeních budou provedeny předepsané revize, tlakové a topné zkoušky s patřičnými protokoly. Investor bude zaškolen a prokazatelně seznámen se způsobem obsluhy a bezpečné práce. Provozní zkouška proběhne před předáním díla. Topné zkoušky budou prováděny před topnou sezónou. Hlavní topná  zkouška se provádí  při teplotách blížících se výpočtovým min. +5 ÷ 0°C po dobu 72 hod.

Dokumentace – ke kotelnímu zařízení je dodávána dokumentace od výrobce Pro správnou funkci kotelny  zajistí provozovatel opravu stávajícího provozního řádu. Při předání zařízení od dodavatele budou vypracovány všechny požadované revize plynového, elektrického,   tlakového a zabezpečovacího zařízení. K dokladové části se zařadí seznam oprávněných a zaškolených obsluh. Termíny prohlídek a revizí budou uvedeny v provozních řádech, včetně kontaktů na  odpovědné osoby a veřejné orgány pro případ havárie.

Celé zařízení musí být z hlediska provozu bezpečné, s vyloučením všech předvídatelných rizik. Zabezpečení proti přetlaku je zajištěno zabudovanými  pojistnými ventily v kotlích a expanzní tlakovou nádobou. Proti přetopení jsou jednotlivé kotle vybaveny  provozním a havarijním termostatem. Max. teplota vstupující do soustavy je 75°C. Elektrické agregáty musí být odpojeny od el. sítě při každé manipulaci – prohlídce na zařízení - vypnutím jističe nebo vytažením přívodu ze zásuvky. Při vypouštění soustavy nesmí odváděná voda přesáhnout 40°C. Zařízení je nutno chránit před neočekávanými zásahy, neoprávněnou manipulací do jejích elektrických a topných částí.

Na zařízení musí být vykonány předepsané prohlídky (tlakové zkoušky,revize,topná zkouška), s vyhotovenými protokoly, které  budou součástí předávacího protokolu.

Obsluha bude prokazatelně proškolena od dodavatele. Kotelna má přímou návaznost na předpisy plynových zařízení.

Při provádění stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované prováděcí projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na platná nařízení, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí.

Dále je nutno dodržovat a řídit se platnými předpisy a nařízeními vlády o evidenci a registraci pracovních úrazů, hlášení provozních nehod (havárií), poruch technického zařízení směrnicemi Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

Vnitřní instalace plynu – změna spotřebičů

Stávající tělocvična bude rozšířena přístavbou o nový vstup a společenský sál a celá se zateplí kontaktním systémem ETICS. V současné době jsou pro vytápění tělocvičny a sociálního zařízení  osazeny v kotelně dva plynové závěsné kotle THERM 28.  Pro ohřev teplé vody slouží zásobníkový ohřívač Quadriga Q7 – 190 l s výměníkem 19 kW. Celkový topný výkon kotelny je 75 kW se spotřebou 8,5 m3/h.

K budově je přiveden zemní  plyn DN 40/ 2 kPa s ukončením uzávěrem ve výklenku na fasádě. Od něj potrubí prostupuje do kotelny s podružným měřením a přívodem ke spotřebičům.

Podle nové dispozice budou instalovány nové dva plynové kondenzační kotle BAXI Luna Platinum+ 1.32 o výkonu 33 kW. Pro přípravu teplé vody bude sloužit nepřímotopený  zásobníkový ohřívač 200 l. Výkon nové kotelny se sníží na 66 kW se spotřebou 6,8 m3/h.

Oba spotřebiče jsou uzavřeného typu s výfukem spalin zaústěným do komína a přívodem spalovacího vzduchu jeho meziprostorem.

Agregáty se osadí na stejnou pozici jako stávající a napojení se provede na přívody  G 3/4“, s úpravou podle vstupu do nového typu kotlů. Rozvody a měření spotřeby zůstane bez dalších úprav.

Elektrozapojení -  je řešeno v samostatné části projektu elektro s napojením na stávající .

MaR  - Ovládání chodu a výkonu agregátů bude automatické, podle regulátorů a kaskádových řadičů.

Bilance kapacit

| Stávající celkový instalovaný příkon spotřebičů | 8,5 m3/h |
| --- | --- |
| Nový celkový instalovaný příkon spotřebičů | 6,8 m3/h |
| Potřeba pracovních sil | 0 |
| Obsluha plynových zařízení je občasná – prokazatelně zaučenou osobou od dodavatele |  |

### Tabulka spotřebičů

| Název a typ spotřebiče | kusů | spotřeba ks - m3/h | celkem m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| Stávající spotřebiče – budou zrušeny |  |  |  |
| Plynový teplovodní kotel THERM 28 - 28 kW | 2 | 3,2 | 6,4 |
| Plynový zásobníkový ohřívač vody QUANTUM Q7 | 1 | 2,1 | 2,1 |
| Nové spotřebiče |  |  |  |
| Plynový teplovodní kotel BAXI Platinum+1.32- 32 kW | 2 | 3,4 | 6,8 |

Rozvodné potrubí –  Vnitřní instalace nebudou měněny, do rozvodů nebude zasahováno.

Armatury -  Jako uzávěry u kotlů budou použity stávající kohouty kulové plnoprůchozí PN 4.

Odtahy - výfuk od plynových kotlů a přívody spalovacího vzduchu pro ně jsou komínem, mimo ochranné zóny prostupů do budovy. Protokol o přípustnosti spalinových cest vystaví oprávněná kominická firma.

Provoz bude možno zahájit po dokončení všech montážních prací, zkoušek, revizí a splnění všech nařízení platných zákonů,  směrnic, vyhlášek, technických předpisů zařízení a podmínek dodavatele plynu.

Požadavky na jiné profese budou spočívat v napojení kondenzátu na kanalizaci a zapojení elektroinstalace.

Materiál rozvodů a způsob provedení musí odpovídat ustanovením platných předpisů, zejména TPG 703 01 a TPG  704 01 . Hlavní uzávěr je umístěn na fasádě na místě dobře přístupném, řádně označené  nápisem HUP a uzamčeném proti zneužití.

Kohouty mají dorazy  s vyznačením na polohách zavřeno - otevřeno. Rozvodné potrubí je vodivě pospojováno  dle ČSN 33 2000-4-41.

Výfuk spalin a přívody spalovacího vzduchu od kotlů jsou komínem vyústěny nad střechu, mimo ochranné zóny prostupů do budovy. Protokol o přípustnosti spalinových cest vystaví oprávněná kominická firma.

O způsobu obsluhy a základních zásadách bezpečné práce pro spotřebiče bude investor nebo jeho pověřený zástupce prokazatelně poučen dodavatelem prací při předání stavby.

Dodavatelem montážních prací může  být jen odborná firma, mající osvědčení o odborné způsobilosti  ve smyslu platných předpisů.

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budou řešeny v souladu se zákoníkem práce. Při montážních pracích bude  dbáno pokynů a nařízení dle vyhlášky ČÚBP 48/1982 Sb. ,NV 591/2006 Sb., a NV 362/2005 Sb. vyhl. ČÚBP v platném znění, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Dále je nutno dodržovat a řídit se platnými předpisy a nařízeními vlády o evidenci a registraci pracovních úrazů, hlášení provozních nehod (havárií), poruch technického zařízení směrnicemi Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

Otázky bezpečnosti práce při provozu jednotlivých strojů a zařízení jsou řešeny samostatně  v  projektové dokumentaci zpracované dodavatelem zařízení.

Vzduchotechnika

Při přístavbě budou zazděna některá okna stávajícího sociálního zařízení a předělena kotelna. Stěna mezi přístavbou a tělocvičnou bude mezi pilíři včetně oken vybourána a nahrazena skládací dělící stěnou.

Je nutno zajistit nucené provětrání všech prostor, které nemají možnost přirozeného větrání okny.  Pro společenský sál je kapacitně uvažováno max. se 220 lidmi a v tělocvičně 80.

Podkladem pro zpracování je projektová dokumentace stavby s dispozicí místností, rozmístěním zařízení, zákonné a normové předpisy,  zadání a jednání s investorem.

Vnější výpočtové podmínky

| Sudoměřice | léto | zima |
| --- | --- | --- |
| Nadmořská výška | 180 m.n. m. |  |
| Výpočtový tlak vzduchu | 96,15 kPa |  |
| Entalpie vzduchu | -12,56 kj/kg s.v. | + 58 kj/kg s.v. |
| Výpočtová teplota | + 32°C | - 12°C |
| Relativní vlhkost | 60-98 % |  |

Dimenzování sociálních zařízení podle požadavků na  výměnu vzduchu

| Druh místnosti | Požadovaná výměna vzduchu v době provozu ( m3/hod ) |
| --- | --- |
| WC | 50 |
| Sprcha | 120 |
| Umývadla | á 30 |
| Úklid | 30 |

Zařízení 1 – bude sloužit pro odvětrání místností sociálních zařízení, šatny, bufetu  a kotelny.

Z prostoru šatny žen - je navržen odvod  a přívod čerstvého vzduchu potrubím vedeným pod stropem s vyústěním na fasádě.  Do vedení se vloží nízkohlučné potrubní ventilátory MIXVENT TD.  Sání a výfuk bude talířovými regulovatelnými ventily IT 100. Na vstupu vzdušiny je filtr, tlumič hluku a elektrický ohřívač.  Sací potrubí je vedeno přes umývárnu tak, aby výfuk znečistěné vzdušiny byl dostatečně vzdálen od sání. V umývárně se osadí také sací talířové ventily. Na fasádě budou protidešťové žaluzie.

Z WC žen – je navrženo centrální vedení s potrubním ventilátorem MIXVENT TD a vyústěním na fasádu. Na každým WC bude talířový regulovatelný ventil IT 80. Potrubí DN 100 se ukončí ve sprše. Ovládání chodu je pohybovými čidly s vazbou na doběhové relé.

Pro odvětrání bufetu a kotelny se použijí malé radiální ventilátory EB 250 s napojením na potrubí DN 100. Ukončení na fasádě je výfukovou mřížkou . Ovládání chodu je vypínačem s vazbou na doběhové relé. V kotelně se chod bude vázat na čidlo překročení teploty vzduchu.

Přívody vzduchu jsou z vytápěných prostor, přes mřížky vsazené do spodních části dveří.

Výkon jednotlivých zařízení je odvozen od základních hygienických požadavků na potřebnou výměnu dle instalovaných zařizovacích předmětů a výtoků vody. Předsíňky a vstupní chodby do sociálních zařízení jsou podtlakově odvětrány přes WC.

Řešení silového a regulačního zapojení bude řešeno v samostatné části v projektu elektro.

Zařízení 2 – je navrženo pro větrání pobytových prostor sálů. Bude osazeno rovnotlakým zařízením s rekuperací a příhřevem přiváděného vzduchu přes jednotku ATREA Duplex Multi – V 6500. Výkon zařízení je až 7 100 m3/hod.  Dimenze je navržena podle požadovaného způsobu využívání. Jsou předpokládány tři  varianty provozu :

- pro samostatný provoz společenského sálu – 4000-7100 m3/hod ,

- pro samostatný provoz tělocvičny – 3000 m3/hod

- pro společný  provoz i sálu tělocvičny  -  7100 m3/hod

Kapacitně bude ve  společenském sálu  max. 220 osob, v tělocvičně max. 80 osob.

Je navrženo zřídit strojovnu v samostatné  místnosti na střeše přístavby a šaten. Sání čerstvého vzduchu bude z obvodové stěny a výfuk znečistěného se vyvede nad střechu tělocvičny.  Přívodní  a sací potrubí se zaústí   přes obvodovou stěnu pod strop tělocvičny s odbočkou  do podhledu sálu. Každá větev je vedena na protilehlých stranách a vlastní pobytový prostor je promývám příčně. Pro přívod vzduchu slouží regulační výústky se směrově nastavitelnými žaluziemi. Na odbočkách jsou uzavírací a regulační klapky pro možnost seřízení a nastavení předepsaného množství vzduchu včetně nastavení variant provozu. Přívodní i sací potrubí jsou zrcadlovým obrazem. Obě vedení v podhledu se opatří tepelnou izolací ISOVER v tl. 80.

Agregát je skříňový komplet s ventilátory, rekuperátorem, filtrem, ohřívacím teplovodním výměníkem a uzavírací protimrazovou klapkou. Na výfukovém a přívodním potrubí s osadí tlumiče hluku. Zařízení  se uloží  na samostatnou odhlučněnou konstrukci a k rozvodnému potrubí se napojí přes tlumící vložky. Pro letní provoz se využije by-pas na rekuperátoru.

Vzduchotechnické rozvody jsou navrženy z pozinkovaného kruhového potrubí SPIRO s tvarovkami a ze čtyřhranných trub s tvarovkami. Kotvení potrubí se provede ke stávajícím a novým konstrukcím typovými objímkami, závěsy a konzolami.

Regulace jednotky bude potřebná podle okamžité potřeby při obsazení pobytových částí osobami. Je řízena regulátory otáček ventilátorů, které sníží vzduchový výkon dodávaný do prostorů.

Tabulka větraných místností

| název – účel místnosti | velikost m3 | Odvod/ přívod m3/hod | poč.výměn n/hod | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WC , Předsíň | 23 | 200 | 8,7 |  |
| Umývárna | 45 | 240 | 5,3 |  |
| Šatna | 40 | 400 | 10 |  |
| Kotelna | 15 | 150 | 10 |  |
| Bufet | 44 | 120 | 2,7 |  |
| Tělocvična | 1928 | 3000 | 1,6 |  |
| Spol. sál | 866 | 4-7000 | 4,6-8,1 |  |

Potrubí - kruhové bude smontované z trub a tvarovek SPIRO z žárově pozinkovaného plechu. Uchycení  rozvodů bude na závěsy a konzoly kotvené ke stěnám a ke stropu. Spoje se ovinou hliníkovou samolepící a těsnící páskou.

Čtyřhranné trouby se uloží obdobně jako potrubí spiro. Spoje rozvodu budou pomocí narážených profilů s výztuhami na delších stranách a s uchycením šrouby v rozích. Utěsnění je vloženým pryžovým kruhovým nebo dvoubřitým těsněním. Tvary a rozměru budou předepsány na výkresech a ve výkazu materiálu prováděcí dokumentace.

Součásti potrubí budou  regulovatelné jednořadé a dvouřadé výústky, talířové ventily, tlumiče hluku, výfukové hlavice, protidešťové žaluzie a další komponenty vyspecifikované ve výkazu materiálu prováděcí dokumentace.

Ventilátory  - pro sociální zařízení jsou nástěnné, s napojením do spiro potrubí vyvedené na fasádu Ovládání chodu je řešením projekt elektro.

Ve vstupních dveří do větraných prostor budou vyřezány otvory a vsazeny jednostranné plastové  mřížky vč. zákrytů. Na straně výfuku se do fasády osadí výfukové mřížky s pružinovými patkami a síťkami proti hmyzu a protidešťové žaluzie.

Ventilátory v provedení do potrubí budou napojeny přes pryžové manžety. Ukotví se samostatně do stěny a stropu.

Rekuperační jednotka se osadí na samostatnou ocelovou konstrukci  s uložením na pryžové tlumiče a ukotvenou do stropu. Do potrubí se napojí přes tlumící vložky. Spouštění a ovládání bude ručně obsluhou s možností regulace výkonu a směrování do požadovaných prostor. Kolem ní se vytvoří místnost s požadovaným prostorem z lehkých tepelně izolačních panelů Kinspan.

Odvod kondenzátu se zaústí přes strop do sifonu umývadla v umývárně žen. Topná voda se přivede samostatným vedením z kotelny stupačkami také přes strop.   Ochrana proti zamrznutí výměníku je  zabudovanou protimrazovou klapkou. V letním období se využije bypas.

Prostupy potrubí mezi jednotlivými prostorami budou po ukončení montáže stavebně utěsněny.    Na smontovaném  zařízení se provedou funkční zkoušky, vyregulování a nastavení projektovaných hodnot průtoků vzduchu.

Návrh provedení instalací  je zřejmý z níže uvedených výkresů.

Požadavky na jiné profese :

Elektro – zajistí silové napojení ventilátorů, jednotky, regulace a ovládání jejich chodu. Vystupující trouby nad střechu se uzemní spolu s budovou.

Stavba – zajistí vysekání prostupů přes stěny a střechu s opravami, utěsněním a klempířskými pracemi.

Pro VZT jednotku se zhotoví nad střechou hrázděná konstrukce s opláštěním a nosná konstrukce.

ZTI – zajistí napojení svodu kondenzátu z jednotky

UT – zajistí napojení topné vody z kotelny

Na zařízení musí být vykonány předepsané prohlídky (těsnostní zkoušky, revize, funkční zkouška), s vyhotovením předávacích protokolů. Zařízení budou předána do užívání po zkušebním provozu s prokazatelným zaučením obsluhy. Provozovatel stanoví termíny pro čistění zařízení a kontroly celkové funkce všech agregátů tak, aby při provozu nebyly překročeny požadavky N.V. 178/2001 Sb.

Protihluková opatření ve vnitřním i venkovním chráněném prostoru musí splňovat základní hodnoty nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku A dle NV 148/2006 Sb. v platném znění. Před uvedením stavby do zkušebním provozu bude provedeno změření těchto hodnot s vyhotovením protokolu autorizovanou osobou. V denní době se stanoví pro 8 souvislých na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h) a v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu(LAeq,1h).  Před uvedením stavby do zkušebním provozu bude provedeno změření těchto hodnot s vyhotovením protokolu autorizovanou osobou.

Požadované limity :

- ve vnitřním chráněném prostoru

La = 54 dB(A) – sociální zařízení – při použití

La = 40 dB(A) – sál a tělocvična – při použití

- ve venkovním chráněném prostoru

La = 50 dB(A) – denní doba

La = 40 dB(A) – noční doba

Protipožární opatření  - budou respektovat ustanovení ČSN 73 0872, podle zprávy požárního specialisty a připomínek HZS.

Ochrana životního prostředí  - je vázána na provoz VZT zařízení z hlediska hluku, ochrany ovzduší a znečistění povrchových vod.

- do ovzduší je emitována vzdušina znečistěná odéry z pobytu osob. Výfuk je  vyveden na fasádu a nad střechu  v dostatečné vzdálenosti od vlastních prostupů do budovy a sousedních objektů.

- Vysrážený kondenzát  se svede do kanalizace.

Při provádění stavby je nutno splnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na  NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí.

Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími předpisy a nařízeními :

- vyhl. ČÚBP o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení

- směrnicí Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- zákon O státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

Otázky bezpečnosti práce při provozu jednotlivých strojů a zařízení jsou řešeny samostatně  v projektové dokumentaci zpracované dodavatelem zařízení.

Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod

2.1  Napěťové  soustavy

V tomto projektu jsou použity tyto napěťové soustavy:

silová    soustava   :  3+PE+N stř. 5OHz, AC 400V/TN-C-S

2.2   Bilance  nárustu odběrů elektrické energie

Instalovaný výkon v rámci akce:

-  předpokládaný Pi osvětlení

-  předpokl. Pi nahodilé odběry (zásuvky a zásuvk. skříně)

-  předpokládaný Pi - TZB

-  předpokládaný Pi celkem

Přepočítaný výkon v rámci akce

-  předpokládaný Pp osvětlení

-  předpokl. Pp nahodilé odběry (zásuvky + zás. skříně)

-  předpokládaný Pp - TZB

Pi .  =          1,5 kW

Pi .  =        8,0 kW

Pi .  =          3,5 kW

Pi celk.  =   13,0 kW

Pp .  =        1,1 kW

Pp .  =        3,2 kW

Pp .  =        2,4 kW

-  předpokládaný Pp celkem  					Pp celk.  =  6,7 kW

Soudobost průměrná dle ČSN 34 1610 				0,52

Předp. nárust spotřeby za rok Wa odhadov. občasném  rovozu 	1,1 MWh/rok

2.6  Ochrana  před nebezpečným dotykovým napětím

2.6.1  Ochrana při poruše

elektrického zařízení je dána ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a je provedena:

-  v  silové  soustavě  se  jmenovitým  napětím 230V, 50Hz stř. s uzemněným nulovým

bodem -  AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

2.6.2  Základní ochrana

elektrického zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a je řešena některou z těchto

ochran:  polohou, zábranou, krytím nebo doplňkovou izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

2.7  Úbytky napětí

jsou v souladu s požadavky ČSN  34 1610, čl. 16146 až čl. 16150 což bylo ověřeno kontrolním

výpočtem pomocí  SW produktem EL Soft v.2 splňujícím požadavky norem.

2.8  Zkratové poměry

byly  orientačně  ověřeny  kontrolním  výpočtem  účinků  zkratových  proudů  v  sítích    TN  SW

produktem EL Soft v.2.

Hodnoty  souměrných  a  dynamických  zkratových    proudů  budou  v  souladu  s    použitými

omezujícími prvky v rozváděčích a přístrojích.

3.  Technické řešení

3.1  Elektrické připojení

Napojení objektu je ze stávajícího rozváděče RS1 na chodbě – z rezervního 3f vývodu.

3.2 CENTRAL STOP A TOTAL STOP

U vchodu do tělocvičny bude na stěně instalováno pod sklíčkem tlačítko „CENTRAL STOP“

s popisy:

CENTRAL STOP - "PŘI POŽÁRU VYPNI"

Bude provedena úprava rozv. RS1 – který bude tímto tlačítkem ovládán.

3.3 Umělé osvětlení

Osvětlení  prostoru  je  navrženo  svítidly  v technologii LED. Výpočet osvětlení byl proveden

dle ČSN-EN 12464-1 – SW produktem Wils MS Astra, při výpočtu se vycházelo s databáze

SW  a  katalogových  listů  dodavatele  svítidel  (dle  předpokladu  zpracovatele  projektu).

Protokoly  výpočtu  nejsou  součástí  této  technické  zprávy,  vzhledem  k rozsahu  jsou  pouze

elektronicky a v případě požadavku pro posouzení KHS JmK budou vytištěny a předány KHS.

Montážní svítidel je dána výškou vazníků zastřešení a výškou stropu - podhledu.

Navržená  intenzita  osvětlení  jsou  vzaty  z  ČSN-EN  12464-1:2012  a  je  včetně  všech

požadovaných  parametrů uvedena na výkrese.

Ovládání  osvětlení    je  provedeno  vypínači  u  vstupu  do  jednotlivých  místností  a  u  prodejny

v zázemí prodejců. Všechny ovládací prvky budou osazeny ve výši  cca  1.2m.

Montáž a výměna vyhořelých zdrojů a čištění svítidel (2xročně) bude prováděna z žebříku.

3.3  Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je v daných prostorách řešeno dle ČSN EN 1838 (36 0453:2000) a to jako

nouzové  únikové  osvětlení  v souladu  s ČSN  EN  50172  (36  0631:2005)  tzn.  Pro  zajištění

viditelnosti při evakuaci. Instalace musí splňovat tyto podmínky:

-  osvětlování únikové cesty

-  zajištění osvětlení na těchto cestách je tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb směrem

k východům a těmito východy na bezpečné místo

-  osvětlovat technické prostředky požárního zabezpečení podél únikových cest tak, aby

byly snadno lokalizovatelné a bylo možno je použít

-  umožnit činnost související s bezpečnostními opatřeními - prostorů s velkým rizikem,

tzn. v prostorách pro zajištění bezpečnosti lidí

Z těchto údajů vzatých z ČSN EN 50172 (36 0631:2005).

Intenzita osvětlení je v souladu s ČSN EN 1838 (36 0453:2000) čl. 4.2.1 – 1 lx, rovnoměrnost

dle čl. 4.2.2 do 40:1.

Jsou navržena svítidla zářivková s vlastním zdrojem. Svítidla budou zářivková s vl. zdrojem

osazena na stěnách ve výši 2,2m. Budou v  provedení  a  krytí  dle  charakteru prostoru a vlivů

působícím na elektrické zařízení v něm. Výpočet osvětlení byl proveden dle ČSN-EN 12464-1

– SW produktem Wils MS Astra, při výpočtu se vycházelo s databáze SW a katalogových listů

dodavatele  nouzových  svítidel  (dle  předpokladu  zpracovatele  projektu).  Protokoly  výpočtu

jsou součástí celkového výpočtu osvětlení – a nejsou součástí této technické zprávy, vzhledem

k rozsahu jsou pouze elektronicky a v případě požadavku pro posouzení KHS JmK, popř. HZS

JmK budou vytištěny a předány orgánu státní správy, který si je vyžádá. Ovládání nouzového

osvětlení bude provedeno automaticky při výpadku napětí na příslušném napájecím rozváděči.

Montáž a výměna vyhořelých zdrojů a čištění svítidel (2xročně) bude prováděna z montážní

plošiny resp. žebříku.

3.4  Rozvody elektroinstalace

Instalace  bude  provedena  kabely  typu    CYKY,  odpovídajících  průřezů  a  počtů  žil,  v

kabelových žlabech a pancéřových trubkách na povrchu apod.

Ve výkresech nejsou zakresleny z důvodu koordinace na stavbě s ohledem na ostatní rozvody

profesí TZB, postupu výstavby a montáží TZB vč. stavebních úprav pro připravenosti k jejich

instalaci.

3.5  Technologické rozvody

Veškeré  zásuvky  pro  všeobecné  použití  budou  napojeny  přes  proudové  chrániče

s vybavovacím proudem 30mA.

Dále bude provedeno napojení TZB dle požadavků:

Regulace  –    vnitřní  teploty  je  navržena  ekvitermní,    s  regulací  teploty  vody    podle  venkovní

teploty vzduchu a s proporciálním řízením jednotlivých těles. Ohřev teplé vody je nezávisle řízen

signálem čidla z ohřívače. Na VZT jednotce je osazen regulační směšovací uzel.

Pro ohřev teplé vody  je navržen nepřímotopený ohřívač vody 200 l, výr. Dražice, typ OKC 200

NTR s topnou vložkou o příkonu 24 kW. Bude napojen přímo na výstupy z kotle 32 kW. Ten má

zabudován třícestný ventil pro ohřev TV, řízený čidlem z bojleru s upřednostněním před ohřevem

UT.

Čerpadla - pro větve vytápění  jsou navržena elektronická typu Grundfos Apha 2.

Elektroinstalace – je potřebná pro přívod elektrické energie k agregátům a pro  regulaci a měření.

Napojení se provede ze stávajících rozvaděčů v místnosti. Všechna zařízení budou mít ochranu

před nebezpečným dotykovým napětím a ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny.

Elektro  –  zajistí  silové  napojení  ventilátorů,  jednotky,  regulace  a  ovládání  jejich  chodu.

Vystupující trouby nad střechu se uzemní spolu s budovou.

VZT - z prostoru šatny žen - je navržen odvod  a přívod čerstvého vzduchu potrubím vedeným

pod  stropem  s vyústěním  na  fasádě.    Do  vedení  se  vloží  nízkohlučné  potrubní  ventilátory

MIXVENT  TD.    Sání  a  výfuk  bude  talířovými  regulovatelnými  ventily  IT  100.  Na  vstupu

vzdušiny je filtr, tlumič hluku a elektrický ohřívač.  Sací potrubí je vedeno přes umývárnu tak,

aby výfuk znečistěné vzdušiny byl dostatečně vzdálen od sání. V umývárně se osadí také sací

talířové ventily. Na fasádě budou protidešťové žaluzie.

Z WC žen – je navrženo centrální vedení s potrubním ventilátorem MIXVENT TD a vyústěním

na fasádu. Na každým WC bude talířový regulovatelný ventil IT 80. Potrubí DN 100 se ukončí

ve sprše. Ovládání chodu je pohybovými čidly s vazbou na doběhové relé.

Pro odvětrání bufetu a kotelny se použijí malé radiální ventilátory EB 250 s napojením na potrubí

DN 100. Ukončení na fasádě je výfukovou mřížkou . Ovládání chodu je vypínačem s vazbou na

doběhové relé. V kotelně se chod bude vázat na čidlo překročení teploty vzduchu.

Přívody vzduchu jsou z vytápěných prostor, přes mřížky vsazené do spodních části dveří.

Výkon  jednotlivých  zařízení  je  odvozen  od  základních  hygienických  požadavků  na  potřebnou

výměnu dle instalovaných zařizovacích předmětů a výtoků vody. Předsíňky a vstupní chodby do

sociálních zařízení jsou podtlakově odvětrány přes WC.

Řešení silového a regulačního zapojení bude řešeno v samostatné části v projektu elektro DPS.

Zařízení  2  –  je  navrženo  pro  větrání  pobytových  prostor  sálů.  Bude  osazeno  rovnotlakým

zařízením s rekuperací a příhřevem přiváděného vzduchu přes jednotku ATREA Duplex Multi –

V 6500. Výkon zařízení je až 7 100 m 3 /hod.  Dimenze je navržena podle požadovaného způsobu

využívání. Jsou předpokládány tři  varianty provozu :

- pro samostatný provoz společenského sálu – 4000-7100 m 3 /hod ,

- pro samostatný provoz tělocvičny – 3000 m 3 /hod

- pro společný  provoz i sálu tělocvičny  -  7100 m 3 /hod

Kapacitně bude ve  společenském sálu  max. 220 osob, v tělocvičně max. 80 osob.

Je navrženo zřídit strojovnu v samostatné  místnosti na střeše přístavby a šaten. Sání čerstvého

vzduchu  bude  z obvodové  stěny  a  výfuk  znečistěného  se  vyvede  nad  střechu  tělocvičny.

Přívodní  a sací potrubí se zaústí   přes obvodovou stěnu pod strop tělocvičny s odbočkou  do

podhledu  sálu.  Každá  větev  je  vedena  na  protilehlých  stranách  a  vlastní  pobytový  prostor  je

promývám  příčně.  Pro  přívod  vzduchu  slouží  regulační  výústky  se  směrově  nastavitelnými

žaluziemi.  Na  odbočkách  jsou  uzavírací  a  regulační  klapky  pro  možnost  seřízení  a  nastavení

předepsaného množství vzduchu včetně nastavení variant provozu. Přívodní i sací potrubí jsou

zrcadlovým obrazem. Obě vedení v podhledu se opatří tepelnou izolací ISOVER v tl. 80.

Agregát  je  skříňový  komplet  s  ventilátory,  rekuperátorem,  filtrem,  ohřívacím  teplovodním

výměníkem  a  uzavírací  protimrazovou  klapkou.  Na  výfukovém  a  přívodním  potrubí  s osadí

tlumiče  hluku.  Zařízení    se  uloží    na  samostatnou  odhlučněnou  konstrukci  a  k rozvodnému

potrubí se napojí přes tlumící vložky. Pro letní provoz se využije by-pas na rekuperátoru.

Vzduchotechnické  rozvody  jsou  navrženy  z pozinkovaného  kruhového  potrubí  SPIRO

s tvarovkami a ze čtyřhranných trub s tvarovkami. Kotvení potrubí se provede ke stávajícím a

novým konstrukcím typovými objímkami, závěsy a konzolami.

Regulace  jednotky  bude  potřebná  podle  okamžité  potřeby  při  obsazení  pobytových  částí

osobami.  Je  řízena  regulátory  otáček  ventilátorů,  které  sníží  vzduchový  výkon  dodávaný  do

prostorů.

3.6  Uzemnění

Uzemnění rozváděčů bude na jednotnou zemnící síť.

Doplňkové pospojování  OK a zásuvkových skříní  provést dle  ČSN 33 2000-7-701 vodičem

CY6mm2.

3.7  Ochrana proti přepětí

Ochrana před bleskem

Pro výše popsané zastřešení je navržena ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305.

•  část 1 – Obecné principy

•  část 2 – Řízení rizika

•  část 3 – Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

•  část 4 – Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Dle  části  –  Obecné  principy  byla  stanovena  základní  kritéria  ochrany  před  bleskem.  Pro

výrobní  halu  hladina  ochrany  LPS  II  (parametry  bleskového  proudu  –  blesk  jako  příčina

poškození). Zároveň spadá do třídy LPS II, třída definuje blesk jako rušivou veličinu.

Dle části 2 – Řízení rizika bylo po konzultaci s investorem a GP rozhodnuto chránit stavbu

před  bleskem  a  byl  proveden  i  výběr  ochranných  opatření  dle  ČSN  EN  62305.  Při  tomto

rozhodnutí byl použit následující postup:

-  identifikace chráněné stavby a jejich vlastností

-  identifikace všech typů ztrát ve stavbě a jim odpovídajících rizik

-  výpočet rizika pro každý typ ztrát

-  vyhodnocení potřeby ochrany srovnáním rizik pro stavby s přípustným rizikem

-  ocenění efektivnosti nákladů na ochranu, porovnáním nákladů na celkové ztráty s

ochrannými opatřeními a bez nich

Výpočet rizika je přílohou této technické zprávy SW produktem HakelSoft.

Dle  části  3  –  Hmotné  škody  na  stavbách  a  nebezpečí  života  je  navržen  jak  vnější  systém

ochrany  před  bleskem  (hromosvod)  -  část  LPS,  která  se  skládá  z  jímací  soustavy,  soustavy

svodů a uzemnění, tak i vnitřní systém ochrany před bleskem – část LPS, která se skládá z

ekvipotenciálního vyrovnání bleskového proudu.

Vnější systém (hromosvod)

Jímací soustava je navržená jako mřížová s velikostí ok cca 10x10m a je tvořena vedením z

drátu  D8mm  uloženým  na  podpěrách  PV21c.  Jímací  soustava  na  střeše  bude  doplněna

tyčovými jímači (l=1,5m) osazenými na betonových podstavcích. Tyčové jímače budou

navzájem spojeny drátem D 8mm uloženým na podpěrách PV21.

Sloupy zastřešení budou sloužit jako pomocné svody a u paty se připojí přes zkušební svorku

SZ k zemnící soustavě tvořené základovým zemničem – armakoše pilot a jejich vzájemným

propojenímz pásku FeZn30/4mm uloženým ve výkopu.

Maximální zemní odpor společné uzemňovací soustavy je 5 ohmů.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů,

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby,

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.

Viz samostatná část dokumentace.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Podrobně bude specifikováno v dokumentaci ke stavebnímu řízení.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Přístavba tělocvičny bude provedena v souladu se zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zák.č.254/2001 Sb. o vodách, dále dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech, zák č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a zákony o ochraně ZPF a LPF.

Přístavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou použity žádné nebezpečné materiály, nebezpečné látky zde nebudou skladovány.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření,

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

Po zamezení průniku radonu bude provedena odpovídající PVC folie případně asfalt.pás.

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.

Pozemek určen k výstavbě není v zátopové oblasti, není ohrožen sesuvy půdy ani seismicitou a nenachází se na poddolovaném území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Přístavba tělocvičny je realizována v areálu základní školy v Sudoměřicích, stávající napojení na technickou infrastrukturu se nemění. Přípojky IS zůstávají stávající.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

V souvislosti s předmětnou Přístavbou tělocvičny a navrženou přeložkou kanalizace bude dotčeno těleso místní komunikace.  Napojení na stávající dopravní infrastrukturu se nemění.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, odtokové poměry se zásadně nezmění, 	bude zachován půdní spád pozemku.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Řešení ochrany ovzduší

Při provádění stavebních prací může dojít k zanedbatelnému zatížení dotčeného území a to zvýšenou prašností, která by však neměla překračovat svým dopadem předepsané limity.

Řešení ochrany proti hluku

Při provádění stavebních prací si dotčené území vyžádá krátkodobou mírně zvýšenou hlukovou zátěž, kterou lze eliminovat na minimum zejména důsledným dodržováním technologické kázně. Je reálný předpoklad, že doporučená limitní hodnota pro výstavbu, definovaný venkovní prostor a denní dobu nebude překračována.

Přístavbou se hluková zátěž v areálu základní školy výrazně  nezmění.

Přístavba tělocvičny bude provedena v souladu se zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zák.č.254/2001 Sb. o vodách, dále dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech, zák č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a zákony o ochraně ZPF a LPF. Objekt nebude mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou použity žádné nebezpečné materiály, nebezpečné látky zde nebudou skladovány.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Při provádění stavby nedojde k podstatnému omezení v dotčeném území. Stavební práce 	budou probíhat v areálu základní školy.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro provozní zařízení staveniště se vzhledem k dostupnosti pozemku určeného k výstavbě 	neuvažuje se staveništní komunikací ani s parkovištěm nákladních automobilů.

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu se nemění.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavební práce nebudou zasahovat na sousední pozemky. Požadavky na asanace, demolice, 	kácení dřevin v okolí staveniště nejsou.

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Nejsou.

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby při stavebních úpravách na stávajícím objektu tělocvičny a vykopaná zemina, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo staveniště k dalšímu využití respektive k likvidaci na skládku TKO.