TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce: 			Přístavba tělocvičny  ZŠ  Sudoměřice

Část : 			Vodovod a kanalizace

Stupeň dok.: 		Prováděcí dokumentace

Investor:		Obec Sudoměřice, Sudoměřice č.p. 322

Místo, k.ú. : 		Sudoměřice  č.p. 29, parc. č. 47/1

St. úřad : 		Strážnice

Kraj: 			Jihomoravský

Zakázkové číslo: 	16/019

Zodp.projektant : 	Ing. Petr Valachovič Strážnice Višňová 1830

Vypracoval: 		Jelínek František 696 41 Vlkoš 140

Datum: 		Květen 2019

Obsah :

1. Návrh řešení

3. Provedení

4. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

5. Seznam výkresů

6. Seznam použitých předpisů

1. Návrh řešení

Stávající jednopodlažní nepodsklepená budova byla vystavěna na začátku osmdesátých let minulého století. Je postavena z klasických pálených materiálů. Pultové  střechy jsou kryty foliovými pásy. Střechy přístavby  navazují na stávající stavbu..

V objektu bude navýšena  spotřeba vody a odvod splaškových vod od dvou umývadel, WC a dřezu. Odvod dešťové vody je z poloviny střechy tělocvičny je stávající, svedený kanalizace. Z přístavby  a druhé poloviny střechy tělocvičny se zaústí do akumulační nádrže, s přepadem do zasakovacího objektu Asio Krecht.

Vodovod

Přípojka vody DN 50 je přivedena do suterénu školy. Na potrubí je osazen vodoměr Qn 3,5 m3/hod. Od měřidla je proveden  rozvod v budově ZŠ, s vnějším přívodem pro tělocvičnu ve výkopu z PE 40x3,7. Ukončení přívodu je uzávěrem nad podlahou WC. Od něj jsou provedeny rozvody pro sociální zařízení a hydrant v nářaďovně.

Nově se osadí umývadlo a dřez v přístavbě v bufetu. Kotelna se částečně přepaží pro WC obsluhy bufetu. Stávající výlevka se přemístí do kotelny, vč. osazení umývadla. Přívody teplé a studené vody se pro ně napojí na stávající vývody u baterie nad výlevkou, s obnažením při stavebních pracech. Pro bufet se přívodní potrubí studené vody napojí na nové rozvody v kotelně, s volně vedeným přívodem přes šatnu. V bufetu se trubky zasekají do zdiva. Teplá voda bude připravována v zásobníkových ohřívačích 5 a 10 l . Instalace je svařena z plastového potrubního systémem PPR.  Jako uzávěry vody slouží kohouty DN 15/PN 10 před bojlery. Na trubky se použije návleková izolace trubicemi TUBEX.

Stávající hydrant se zruší a nahradí novým, se stálotvárovou hadicí typu D 25/30 m. Bude napojen na volně vedené potrubí pod stropem G 2“ , s napojením a prodloužením pozinkovaným potrubím G 5/4“.

Kanalizace

Podle zaměření na místě vystupuje ze sociálního zařízení tělocvičny potrubí KG 200. Je vedeno přes revizní šachtu s čistícím kusem a zaústěním do šachty Š 29 místní stoky DN 800.

Pro přístavbu je navrženo napojovací potrubí zasekané do zdiva, se zaústěním do výkopu   a napojením do stávajícího vedení před RŠ.  V kotelně se využije stávající vývod DN 100 pro výlevku. Přepad od pojistných ventilů kotlů a ohřívače s odvodem kondenzátu se zaústí nad  vtok se sifonem  HL 21/32, s odpadním vedením přivedeným nad podlahovou vpust v kotelně.

Každý výtok vody má svůj odtok. Kanalizace je řešena jako částečně odvzdušněná.

Dešťové svody za stávajících střech do dvora jsou napojeny napřímo samostatnými přípojkami do původní nepřeložené stoky. Po jejím přeložení a při stavebních pracech na přístavbě budou obnaženy a zrušeny. Stávající krytiny budou napojeny na střechy přístavby.

Dešťové srážky z nových střech a poloviny střech tělocvičny o celkovém průmětu 581 m2 budou na úrovni terénu podchyceny, zaústěny do lapačů splavenin a napojeny do akumulační nádrže 15 m3. Přepad je sveden do zasakovacího krechtu ASIO. Součástí systému je sedimentační a kontrolní šachta. Voda bude využívána pro zalévání areálu a kropení hřiště.  Způsob řešení a následná technologie  není předmětem zadání.

Stávající svody vyústěné do ulice za tělocvičnou se na úrovni terénu podchytí, zaústí také do lapačů střešních splavenin, s napojením na stávající odvody. Dešťové srážky ze zpevněných a nezpevněných ploch vč. hřiště jsou spádovány na terén, se zasakováním na něm.

3. Provedení

Výkopy – pro potrubí budou provedeny rýhy šíře 800, se zapažením a urovnáním dna do spádu směrem k napojení. Před započetím zemních prací je nutno požádat min 14 dnů předem o  vytyčení tras podzemních sítí na pozemku. Po ukončení prací, zkouškách a zásypu pískem bude výkop vyplněn zhutnitelným nesedavým materiálem a povrch se uvede do původního stavu. Přebytečná zemina z výkopů bude využita na úpravu parcely v místě stavby.

Při zemních pracech v blízkosti vytýčeného vedení nepoužívat strojní mechanizaci a nepoužívat nevhodné nářadí. Před zásypem budou přizváni odpovědní zástupci správce areálu ke kontrole provedených prací s ohledem na skutečný stav po výstavbě, případně aby se provedla oprava poškozeného zařízení. Přizvaní pracovníci vystaví písemný souhlas se záhozem.

Potrubí – vodovodu  budou svařeny z plastového systému EKOPLASTIK PPR s volným vedením a uložením do rýh zdiva. Izolace se provede trubicemi MIRELON v tl 10, ohřátá voda tl. 20. Každý výtok vody má svůj odtok.

Kanalizace se provede z hrdlového KG PVC s pryžovými kroužky, uloženého na podsyp z písku. Obsyp a zásyp se provede také pískem. Vnitřní přípojná vedení jsou z hrdlového HT PPs.

Bourací práce - budou provedeny prostupy, vysekání kapes a rýh ve zdivu. Trasa výkopů se  po zhutnění výkopku uvede do původního stavu.

Stavební práce – budou provedeny výkopy, pískování, zásypy, zaplněny a omítnuty rýhy

Armatury - budou použity uzavírací a zabezpečovací. Jako hlavní uzávěry vodovodu jsou  navrženy kohouty kulové PN 10- IVAR FF 08007 a FF 08011 s vypouštěním.   Zabezpečení přetlaku a odvodu expandované vody z ohřevu TUV zajistí kombinovaná souprava pojistného a zpětného  ventilu a expanzní tlaková nádoba.

Zařizovací předměty–  jsou navrženy standardní a budou vybrány podle dohody investora s dodavatelem.

Montáž zařízení může provádět jen odborná firma, která má  oprávnění ve smyslu platných předpisů a zaškolení od výrobců.

Zkoušky smontovaného vodovodu budou provedeny přetlakem 1,20 MPa dle zásad ČSN 73 6660 s vyhotovením příslušných zápisů. Před předáním bude provedeno propláchnutí, desinfekce a odkalení.

Zkoušky potrubí kanalizace se provedou po zasypáním pískem, ale s obnaženými hrdly spojů. Technická prohlídka proběhne před zásypem - v nezakrytém stavu. Těsnost vnějšího vedení dešťové kanalizace bude zjišťována  vodou o minimální výšce sloupce pod úrovní poklopu revizní šachty. Vnitřní instalace se odzkouší přetlakem vzduchu 200 Pa.

4. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

Materiál rozvodů a způsob provedení musí odpovídat ustanovením platných předpisů. O způsobu provozu a základních zásadách bezpečné práce bude investor nebo jeho pověřený zástupce prokazatelně poučen dodavatelem prací při předání stavby.

Dodavatelem montážních prací může  být jen odborná firma , mající osvědčení o odborné způsobilosti  ve smyslu platných předpisů. Při zemních pracech v blízkosti provedených  vedení nepoužívat strojní mechanizaci a nepoužívat nevhodné nářadí. Těžení zeminy v jejich přímém okolí bude ručně, bez použití  pneumatických, elektrických a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození potrubí nebo kabelů. Obnažená potrubí a kabely zabezpečit proti poškození zakrytím vhodnými prostředky, chráničkami, závěsy s podchycením a ukotvením. Pro vytýčení a práce u podzemních sítí je nutno dbát pokynů správce areálu.

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budou řešeny v souladu se zákoníkem práce. Při montážních pracích bude  dbáno pokynů a nařízení dle vyhlášky ČÚBP 48/1982 Sb. ,NV 591/2006 Sb., a NV 362/2005 Sb. vyhl. ČÚBP v platném znění, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Dále je nutno dodržovat a řídit se platnými předpisy a nařízeními vlády o evidenci a registraci pracovních úrazů, hlášení provozních nehod (havárií), poruch technického zařízení směrnicemi Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Otázky bezpečnosti práce při provozu jednotlivých strojů a zařízení jsou řešeny samostatně  v  projektové dokumentaci zpracované dodavatelem zařízení.

5. Seznam výkresů

Situace				V - 01

Půdorys vodovodu		V - 02

Rozvinutý řez vodovodu	V - 03

Půdorys kanalizace  		V - 04

Rozvinutý řez kanalizace	V - 05

Podélný profil dešť. kanalizace	V - 06

Akumulační jímka		V - 07

6. Seznam použitých předpisů

ČSN 01 3450  Výkresy zdravotních instalací

ČSN 73 6655  Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody

ČSN 75 6760-2,3 Vnitřní kanalizace

ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky

TPW  660-1  Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů

Vyhl. ČÚBP a NV v platném znění